## Sheet1
無負荷試験 2015年、5月、21日 24.8℃
|  | 0.206 | ←乗数(1A,120V) | go=P/V^2 | bo=SQRT((I/V)^2 – go^2)
| ※ |  | ※ | [7 empty] | t | Io | V(積分)
電圧[V]rms | 電流[A]rms | 電力[W] | 電力（読値） | go[S] | bo[S] | go[mS] | bo[mS] |  | θ |  | 0 | -0.55996 | -0.45016
50 | 0.1 | 3.708 | 18 | 0.0014832 | 0.0013417 | 1.4832 | 1.3417 |  | 0.73534 |  | 0.0005 | -0.52208 | -0.44462
55 | 0.11 | 4.326 | 21 | 0.0014301 | 0.0013982 | 1.4301 | 1.3982 | 報告書には完成図を載せる。 | 0.77411 | -0.090012 | 0.001 | -0.47134 | -0.42813
60 | 0.125 | 5.15 | 25 | 0.0014306 | 0.0015145 | 1.4306 | 1.5145 |  | 0.8139 | -0.10794 | 0.0015 | -0.40899 | -0.40109
65 | 0.135 | 5.871 | 28.5 | 0.0013896 | 0.0015436 | 1.3896 | 1.5436 | ※は読値を入力する。 | 0.83785 | -0.12016 | 0.002 | -0.33658 | -0.36419
70 | 0.155 | 6.695 | 32.5 | 0.0013663 | 0.0017425 | 1.3663 | 1.7425 |  | 0.90581 | -0.14921 | 0.0025 | -0.25587 | -0.31831
75 | 0.18 | 7.725 | 37.5 | 0.0013733 | 0.0019682 | 1.3733 | 1.9682 |  | 0.96158 | -0.18341 | 0.003 | -0.16887 | -0.2646
80 | 0.215 | 8.755 | 42.5 | 0.001368 | 0.0023133 | 1.368 | 2.3133 |  | 1.0368 | -0.23429 | 0.0035 | -0.077705 | -0.20437
85 | 0.251 | 9.991 | 48.5 | 0.0013828 | 0.0026091 | 1.3828 | 2.6091 |  | 1.0834 | -0.28377 | 0.004 | 0.01537 | -0.13911
90 | 0.295 | 11.124 | 54 | 0.0013733 | 0.0029762 | 1.3733 | 2.9762 |  | 1.1385 | -0.3468 | 0.0045 | 0.10807 | -0.07042
95 | 0.35 | 12.566 | 61 | 0.0013924 | 0.003411 | 1.3924 | 3.411 |  | 1.1832 | -0.42336 | 0.005 | 0.1981 | -2.7564e-17
100 | 0.42 | 14.008 | 68 | 0.0014008 | 0.0039595 | 1.4008 | 3.9595 |  | 1.2308 | -0.52208 | 0.0055 | 0.28326 | 0.07042
[11 empty] | 0.006 | 0.36144 | 0.13911
[11 empty] | 0.0065 | 0.43073 | 0.20437
[11 empty] | 0.007 | 0.4894 | 0.2646
[11 empty] | 0.0075 | 0.53603 | 0.31831
[11 empty] | 0.008 | 0.56946 | 0.36419
[11 empty] | 0.0085 | 0.58886 | 0.40109
[11 empty] | 0.009 | 0.59377 | 0.42813
[11 empty] | 0.0095 | 0.58406 | 0.44462
[11 empty] | 0.01 | 0.55996 | 0.45016
[11 empty] | 0.0105 | 0.52208 | 0.44462
[11 empty] | 0.011 | 0.47134 | 0.42813
[11 empty] | 0.0115 | 0.40899 | 0.40109
[11 empty] | 0.012 | 0.33658 | 0.36419
[11 empty] | 0.0125 | 0.25587 | 0.31831
[11 empty] | 0.013 | 0.16887 | 0.2646
[11 empty] | 0.0135 | 0.077705 | 0.20437
[11 empty] | 0.014 | -0.01537 | 0.13911
[11 empty] | 0.0145 | -0.10807 | 0.07042
[11 empty] | 0.015 | -0.1981 | 8.2693e-17
[11 empty] | 0.0155 | -0.28326 | -0.07042
[11 empty] | 0.016 | -0.36144 | -0.13911
[11 empty] | 0.0165 | -0.43073 | -0.20437
[11 empty] | 0.017 | -0.4894 | -0.2646
[11 empty] | 0.0175 | -0.53603 | -0.31831
[11 empty] | 0.018 | -0.56946 | -0.36419
[11 empty] | 0.0185 | -0.58886 | -0.40109
[11 empty] | 0.019 | -0.59377 | -0.42813
[11 empty] | 0.0195 | -0.58406 | -0.44462
[11 empty] | 0.02 | -0.55996 | -0.45016
[11 empty] | F | φ
[11 empty] | -76.7145 | -0.0032858
[11 empty] | -71.5244 | -0.0032454
[11 empty] | -64.5731 | -0.003125
[11 empty] | -56.0318 | -0.0029277
[11 empty] | -46.1108 | -0.0026583
[11 empty] | -35.0544 | -0.0023234
[11 empty] | -23.1348 | -0.0019314
[11 empty] | -10.6456 | -0.0014917
[11 empty] | 2.1057 | -0.0010154
[11 empty] | 14.8052 | -0.00051402
[11 empty] | 27.1401 | -2.012e-19
[11 empty] | 38.8068 | 0.00051402
[11 empty] | 49.5179 | 0.0010154
[11 empty] | 59.0097 | 0.0014917
[11 empty] | 67.0485 | 0.0019314
[11 empty] | 73.4363 | 0.0023234
[11 empty] | 78.0159 | 0.0026583
[11 empty] | 80.6745 | 0.0029277
[11 empty] | 81.3466 | 0.003125
[11 empty] | 80.0157 | 0.0032454
[11 empty] | 76.7145 | 0.0032858
[11 empty] | 71.5244 | 0.0032454
[11 empty] | 64.5731 | 0.003125
[11 empty] | 56.0318 | 0.0029277
[11 empty] | 46.1108 | 0.0026583
[11 empty] | 35.0544 | 0.0023234
[11 empty] | 23.1348 | 0.0019314
[11 empty] | 10.6456 | 0.0014917
[11 empty] | -2.1057 | 0.0010154
[11 empty] | -14.8052 | 0.00051402
[11 empty] | -27.1401 | 6.036e-19
[11 empty] | -38.8068 | -0.00051402
[11 empty] | -49.5179 | -0.0010154
[11 empty] | -59.0097 | -0.0014917
[11 empty] | -67.0485 | -0.0019314
[11 empty] | -73.4363 | -0.0023234
[11 empty] | -78.0159 | -0.0026583
[11 empty] | -80.6745 | -0.0029277
[11 empty] | -81.3466 | -0.003125
[11 empty] | -80.0157 | -0.0032454
[11 empty] | -76.7145 | -0.0032858